南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目

院内竞磋文件

南方医科大学中西医结合医院

2025年    月

目  录

第一部分 公告	1

用户需求书	3

第二部分 参选须知	14

A 说明	15

1. 适用范围	15

2. 定义	15

3．合格的参选人	15

4．参选费用	15

B 竞磋文件	15

5.竞磋文件构成	15

6．竞磋文件的澄清与修改	16

C 参选文件的编写	16

7．参选文件的编写要求	16

8．参选文件的组成	17

9．参选文件格式	18

10．招标采购代理服务费收取标准	18

11．参选人资格证明的文件	18

12．参选文件有效期	18

13．参选文件的签署及规定	18

D  参选文件的递交	18

14．参选文件的密封和标记	18

15．参选文件递交的截止时间	19

16．迟交的参选文件	19

17．参选文件的修改	19

18．项目分包	19

19．参选联合体	19

E 评审	19

20. 参选文件的递交	19

21. 评委会	20

22. 对“参选文件”的审查和响应性的确定	20

23. 参选文件的澄清	20

24. 评审原则和方法	21

25. 评审会	21

26. 评审小组和评审方法	21

27. 初步评审	22

28. 邀请参选人现场述标	23

29. 综合评比	23

30. 中选人	23

附表2：评审表	25

F 授予合同	26

31. 中选人的确定	26

32. 竞磋结果公示	27

33. 质疑和投诉	27

34. 中选及中选结果通知	27

35. 签订合同	27

36. 竞磋文件的解释	28

第三部分 合同条款	29

第四部分 参选文件格式	52

第一项 自查表	53

资格性审查自查表	54

符合性审查自查表	55

综合评比指标佐证材料自查表	56

第二项 资格性及符合性文件	57

说明函	58

关于资格的声明函	61

对采购需求承诺函	62

第三项 综合评比部分	64

报价表	65

- 公告

医院高、低压电力设备维保项目进行竞磋，有关事项如下：

一、采购内容如下：

| 采购标的 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院高、低压电力设备维保项目 | 1年 | 详见用户需求书 | 180000元 | 否 |

二、采购方式：院内竞磋。

三、报名要求：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）2023或2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；

（2）至响应截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；

（3）至响应截止时间前六个月任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.参选人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

3.参选人需具有承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修类、承试类五级或以上）；且证书须在有效期范围内。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一包号磋商或者未划分包号的同一采购项目磋商（参选人出具声明函）；

5.本项目不接受联合体磋商。

6.本项目不得转包，分包；

- 四、报名方式：

采用网上报名，报名时间：2025年  月  日-2025年  月  日，请将填写报名登记表盖章并连同报名资料（营业执照、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/查询结果扫描件）发邮箱nfzxy_zbb@126.com、173921405@qq.com （两个邮箱都要发），逾期不再接受报名。

竞磋文件电子版见附件。

五、参选文件的递交：

- 递交截止时间：2025年   月  日    时同时开展竞磋谈判会；逾期不再接受。

- 递交地点：广州市海珠区石榴岗13号南方医科大学中西医结合医院行政楼215室

联系人：欧阳帆  电话： 02061650036

六、采购人联系方式：

联系人： 欧阳帆  电话： 020-61650036

南方医科大学中西医结合医院

2025年  月  日

七、附件：

医院高、低压电力设备维保项目报名登记表

| 项目名称 |  | 医院高、低压电力设备维保项目 |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 名 人 资 料 | 报名单位 名称（盖章） |  |  | 纳税人识别号 （必填） |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 报名联系人 | 姓名 | 固定电话 | 邮箱 | 手机 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 用户需求书

一、项目概况

（一）项目名称：南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目

（二）项目实施地：广东省广州市海珠区石榴岗路 13 号大院

| 采购内容 | 最高限价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目 | 180,000.00元 | 1年 |

- 服务范围

| 医院高低压配电设备设施情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 配电房内配电柜情况 |
| 1 | 10号楼总高压室 | 高压柜：9台，直流屏1台 （进线柜：2个、出线柜：4给、计量柜：2、个、联络柜：1个、直流屏：1个） |
| 2 | 10号楼分高压室1：旧 | 变压器：2000KVA，1台 低压配电柜：9个 |
| 3 | 12号楼分高压室，旧 | 变压器：2个，规格：1000KVA 分高压柜：4个 直流屏：1个 低压配电柜：11台 |
| 4 | 12号楼分高压室，新，中医药传承项目新建 | 低压配电柜：5个 |
| 5 | 锅炉房分高压室 | 变压器：2台，规格：2000KVA 分高压柜：3个 直流屏：1个 低压配电柜：18个 |
| 6 | 10号楼分高压室2：2023年 | 变压器：4，规格：2000KVA 分高压柜：6 直流屏：1个 低压配电柜：40个 |
| 7 | 军校花园高压室 | 变压器：1个，规格：2000KVA，油式变压器 高压柜：3个 直流屏：1个 低压配电柜：6个 |

三、项目维保内容

## 项目维保整体要求

- 参选人应承诺所有工作须符合官方颁布的最新版标准，包括但不限于《GB∕T  37136-2018 电力用户供配电设施运行维护规范》《DLIT 596-2021 电力设备预防性试验规程》《Q/CSG1206007-2017电力设备检修试验规程》等，在合同执行过程中如相关质量标准存在更新的，按更新后的标准要求执行。

- 对现有医院高、低压配电房及设施（包含所有高、低压柜、开关、补偿电容等设备）进行定期巡检、维修、维护。不定期进行上门跟踪例行巡检，维护调整各项技术参数，以便提前发现产品故障，降低产品故障发生率，保障采购人的电气设备及线路的安全、正常运行。巡査期间，技术人员须为采购人实时解答技术间题。

- 每年进行一次高、低压电气设备（变压器、继电保护装置、高压柜，不包含10KV高压电缆）定期检测及清洁保养。对变压器、配电柜进行全面维护核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立健全变压器、配电柜的维保资料。

- 每月进行定期巡检、维修、维护。不定期进行上门跟踪例行巡检，对10kV电缆预防性维保鉴定，及时发现缺陷，降低故障发生率，保障采购人的电气设备及线路的安全、正常运行。巡査期间，技术人员须为采购人实时解答技术问题。

- 每月检查电房的门、窗、防小动物挡板是否有变形、缺失；电房地面是否有下陷、倾斜，墙体是否出现裂纹或剥落等现象；电房内部是否有积水；电房内部是否整洁，有无堆放杂物；电房内电缆沟盖板是否有残缺；电房内应急照明装置是否正常；检查配电柜标示（线路走向、设备名称）是否正确、清晰；配电柜的安全操作通道是否被占用；配电柜内穿线孔是否已封堵。

- 每月检查电缆电路户外管廊：线路走廊有无被挖掘的痕迹，电缆沟及盖板是否完整，线路的路面是否平整，线路标志物是否完好明显，走廊参照物有无改变；

- 每月对直流屏直流电池进行外观检查，检测监控、整流、降压模块检测运行情况。

- 每月测量电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻；处理二次回路故障。

- 存在外力破坏可能或恶劣气象条件下影响安全运行的线路及设备，需对对医院高、低压电力设备巡视检查确保设备安全运行。

- 包含单价200元以内零配件更换（年度共计不超过20次），已包含在响应报价中，采购人不再另外支付。

## 高压部分服务内容

- 高压电气设备月度巡检

1.1 设备不停电，使用地电波、超声波测试仪检测设备绝缘老化情况，使用先进的红外测温仪器检测设备运行的温度是否正常。

1.2 了解用户电气设备的负荷情况，检查电气设备运行状况，开展专业检查，对电气设备做好运行状态分析，并填写好高压电气设备巡检记录，确保高压电房内办理维护的电气设备安全正常运行。

1.3 发现电气设备隐患及时书面通知用户，并提出整改建议。

1.4 检查变压器包括：套管（绝缘子）是否清洁；套管（绝缘子）有无裂痕、损伤、放电现象；干式变压器绕组温度是否正常（有无异声、异味）；干式变压器散热是否正常（有无异声、异味）；各个电气连接点有无松动、过热和烧蚀现象；外壳有无脱漆、锈蚀，焊口有无裂纹；外壳接地是否良好；各固定部件螺栓是否有缺失、松动；铭牌及其他标志是否完好；一、二次熔断器是否齐备。

1.5 检查高压电柜SF6、真空开关压力是否正常；开关分、合位置指示是否正确、清晰；开关柜标示（线路走向、设备名称）是否正确、清晰；高压柜的安全操作通道是否被占用；高压电柜内穿线孔是否已封堵。

- 高压电气设备的年度检测

2.1 变压器定试定测

A、绕组连同套管在用分接头的直流电阻测试；

B、绕组连同套管的绝缘电阻；

C、交流耐压试验；

D、铁芯绝缘电阻。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组直流电阻 | 1）测量应在各分接头的所有位置上进行； 2）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%； 3）与出厂报告测得值比较， 其变化不应大于2%。 | 不同温度下电阻值按下式换算： R2＝R1(T + t2)/(T + t1) 式中：R1、R2 分别为在温度 t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235，铝导线取225。 |
| 2 | 绕组的绝缘电阻 | 绝缘电阻换算至同一温度下，与出厂报告测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值70％。 | 使用2500V或5000V兆欧表。 |
| 3 | 交流耐压试验 | 按出厂试验电压值的0.8倍。交流耐压试验电压28000V。 | 按35kV×0.8=28kV进行。 |
| 4 | 铁芯绝缘电阻 | 铁芯必须为一点接地；对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时，应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。 | 采用2500V兆欧表测量，持续时间为60秒，应无闪络及击穿现象。 |

2.2 高压开关柜定试定测

A、隔离开关、负荷开关和高压熔断器连同支持绝缘子相间及对地的绝缘电阻测试；

B、高压熔断器限流熔丝测试；

C、开关导电回路的电阻测试；

D、交流耐压试验；

E、检查操动机构线圈的最低动作电压；

F、操动机构的试验。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 整体绝缘电阻值测量，应参照制造厂的规定。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 2 | 回路电阻 | 采用电流不小于100A的直流压降法。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 3 | 交流耐压 | 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.3 继电保护装置定试定测

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继保测试 | 1）零序保护 2）过流保护 3）速断保护 4）高温保护 5）超温保护 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 2 | 母联自投测试 | 对母联自投进行现场投切试验，检验不同情况下是否可靠、正确、按时动作。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.4 电缆定试定测

A、交流耐压试验；

B、相间绝缘电阻试验；

C、检查电缆线路的相位。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。 | 耐压试验前后，绝缘电阻测量应无明显变化。 |
| 2 | 交流耐压试验 | 使用频率20Hz～300Hz谐振耐压试验。试验电压1.6U0；时间5min。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.5 高压用电设备清洁服务。

3、提供24小时抢修服务的范围（抢修所发生的费用，采购人应另行支付，乙方应将预估发生的费用报备至采购人审核，未经采购人批准同意造成的费用由乙方负责。具体要求见用户需求四“抢修服务”内容。）

1）变压器运行中引起的熔丝熔断、变压器引线烧断、保护装置动作引起开关动作。

2）变压器内部故障引起瓦斯继电器动作检测。

3）支持绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等。

4）电操作机构磨损老化产生故障。

5）断路器损伤更换。

6）高压开关损伤更换。

7）接头发热处理。

8）高压电缆、电缆头、中间头损坏。

9）刀闸的故障处理。

## 低压部分服务内容

- 低压电器设备月度巡检

- 1.1 巡检人员进入变、配电室等部位检查时，至少有两人进行，并严格执行安全规程规定的安全事项。

1.2巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施，了解设施设备的特性、掌握设施运行状况，熟知设备所带负荷及用户有关情况。

1.3低压开关柜标志（如柜体编号、制造厂家铭牌、开关指示等）是否齐全、正确。

1.4低压开关柜上的电流表、电压表、功率因数表指示是否在允许范围内。

1.5低压开关有无过热及烧焦。

1.6低压开关柜内绝缘子有无破损、裂纹、严重污秽。

1.7电缆出线口处的封堵是否严密，有无小动物进入痕迹。

1.8低压开关柜内有无异常的声音及气味发生。

1.9低压无功补偿装置上的电流表、电压表、功率因数表、控制用的指示仪表是否运行正常。

1.10电容器有无过热、鼓包、渗漏、烧黑及异味；放电回路及各引线接点接触是否良好；并联电容器的保护熔丝有无熔断现象。

1.11低压电容器运行中的最高温度是否超过规定值。

1.12低压无功补偿装置有无异常的声音。

1.13在巡检过程中，巡检人员应同时检查所辖范围内的工器具及现场设施（如：消防器材、接地线、标示牌、设备双编号等）是否完好、齐全

1.14巡检人员除检查规定的项目外，对低压设施运行周围各项施工有可能损坏或危及到高低压电缆、表箱等低压配电设施安全运行的施工行为，应立即制止并及时上报上级，必要时派专人现场监督施工

1.15 巡检人员按规定认真做好巡检记录，建立档案,。若发现设备有异常及疑问时，应加强监视，分析原因，做好记录，并及时向公司汇报，并指示处理。在紧急情况下，可以先按规程处理后汇报。

1.16 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时，应当立即将有关设备的电源切断，根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救，并立即汇报。

2、低压电气设备的年度检测

★2.1定试定测时间：每年一次对已办理委托维护用户的低压电气设备进行定期检测。(提供承诺函)

2.2使用ABB-TS3及Ekip的同档次的专用检仪器检测以及调整保护单元电子脱扣器(L、S、I、G)参数，确保检测参数的准确性，证实电子脱扣器是否达到标准。检査开关内部的各个连接件、主接线端子温度、分御线圈、合线圈、失压线圈、備能电机、各种线圈电阻值、储能电机、主触头及灭弧触头闭合性检查、除尘、机构加油等，检测完毕提供检测报告。

2.3工作标准：

| 设备 | 内容 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 压 柜 | 断路器 | 1、满足相关品牌框架开关的维护保养准则； 2、机构活动灵活，储能可靠，动作迅速、无异常响声； 3、过载保护、短延时保护、瞬时保护； 4、介电强度试验（工频耐压试验）。 | 1、符合GB14048.2-检验方法； 2、试验电压施加部位：闭合时，极间及各极与框架之间；断开时，进出线之间；各极与框架之间；主电路连接的其它电路与框架之间； 3、试验电压：工频有效值2500V。 |
|  | 低压开关、隔离器、隔离开关、熔断器组 | 1、机械操作试验； 2、相间与对地电阻的测量与耐压试验。 | 1、符合GB14048.2-检验方法； 2、进行5次闭合与断开操作试验，验证电器的机械操作是否正常； 3、采用1000伏兆欧表测量绝缘电阻不少于0.5兆欧； 4、交流耐压加2000V试验电压，1分钟应无击穿闪络现象。 |
|  | 电容补偿柜 | 1、测量绝缘电阻； 2、交流内压电压试验； 3、电容补偿控制器。 | 1、绝缘电阻值应大于 1000ＭΩ； 2、试验电压：交流有效值有效值2000V； 3、手动：逐组电容投入3相电流保持平衡； 自动：根据线路情况能自动有效投撤电容，使cosΦ控制在允许范围内。 |
|  | 备自投及母联保护装置 | 1、自投、自复； 2、电气联锁、机械联锁。 | 1、符合设计要求，能正确动作； 2、符合设计要求。 |
|  | 开关柜内绝缘子、母线 | 1、测量绝缘电阻； 2、交流耐压测试。 | 1、整体绝缘电阻值侧量不低于0.5ＭΩ； 2、交流耐压试验在合闸状态下行：各相对地及相间，试验电压2000v，1分钟工频电压。无闪络现象。 |
|  | 对低压电气设备进行清洁及保养 |  |  |

3、24小时抢修服务范围

1）支持绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等。

2）电操作机构磨损老化产生故障。

3）断路器损伤更换。

4）接头发热处理。

5）电缆头、中间头损坏。

6）电容器、电容投切控制器故障。

7）刀闸的故障处理。

## 抢修服务和收费内容

- 抢修服务内容

- 在维护合同期内对约定维护设备，对发生突发性情况导致停电或有可能停电故障的电气设备提供24小时抢修服务，抢修费用另行支付，具体要求见用户需求四“抢修服务收费”内容。受理供电故障报修，除不可抗力因素外，要求120分钟内到达现场，完成事故抢修后提供定性定量技术分析报告。

- 做好应急预案，标示值班人员及应急电话。

2.1 针对常见的供电、配电和维护设备运行中可能出现的突发性事故制定相应的应急预案；

2.2 在电房明显地方标示负责抢修的值班人员电话并保持24小时畅通，在接到电话后应保证2小时内到达现场，评估客户配电设备修复时间，尽快解决问题，减少采购人因停电造成的损失；

2.3 变压器、开关柜、保护装置发生故障后，负责人应马上组织现场人员到现场进行抢修，检查设备能否投入运行，能现场处理的故障应及时处理，不得以任何理由或借口拖延时间，对故障设备不能修复的应及时通知组长及相关人员，同时与用户协商，制定修复方案；

2.4 事故处理完毕后，负责人对事故发生、处理经过进行记录，填写“应急响应记录登记表”；

2.5 抢修完成后定期进行电话回访，及时解答和处理用户的意见和需求。

- 抢修服务收费内容

- 非紧急故障维修，直接委托中选人报价经采购人审批后实施，按实际工程量进行单次结算，一次性结清全款。紧急故障维修，由中选人先实施（可同步先口头粗略报价），后补正式报价文件进行结算。

- 中选人提供相关行政主管部门发布的或有法律效力的收费标准依据的,按照相关收费标准依据的价格标准 X(1-中标优惠率)计算总价包干结算;如无相关收费标准依据的，中选人后补结算报价文件后，采购人委托第三方审核单位对结算报价文件审核，以审核价格 x(1-中标优惠率)后作为结算单价进行结算，并按照实际发生维修量据实结算。

- 维修/抢修涉及更换配件，配件质保期不得低于2年。

## 其他内容

1、参选人须自行承担拟投入本项目的设备、设施的维修、保养费用；自行承担本项目所有服务人员的劳务费、加班费、相关保险费、税费及相关管理等费用。如发生事故或劳资纠纷，由参选人解决，采购人不承担任何责任。

2、项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号

3、拟采购维保，维保服务期为1年

4、报价要求：报价包括但不限于维修保养人工费（含工资、奖金、房补、劳保福利、各项津贴补贴、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、防护用品、处理一切伤亡事故等费用）、设备工具使用费、交通运输费、办公费用、税金、中标人合法利润以及项目实施时产生的其它全部费用等。

5、投入本项目工程车辆（电力应急抢修车、皮卡车等，车辆年检在有效期内）或其余车辆（车辆年检在有效期内）可投入工程车辆10辆。

6、人员要求：本项目拟投入人员应为项目负责人1人、日常维保人员至少2人，日常维保人员须持有高压/低压特种作业操作证。本项目投入人员需具有高级或中级，电力或电气（机电）工程师职称证书。根据医院的管理规定进行设备维保。

拟派人员情况表（请认真填写，如不填写“项目技术服务人员情况（17分）”不得分）

|  | - 姓名 |  | - 证件 | - 从业年限（证件时间） | - 学历（学历复印件） | - 同类工作经验（劳动合同） | - 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 |  | - 1人 | - 高级电力或电气（机电）工程师或中级电力或电气（机电）工程师职称证书 |  |  |  |  |
| - 日常维保人员 |  | - 2人或以上 | - 高压/低压特种作业操作证 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 高压/低压特种作业操作证 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

6.1日常维保人员：若需调整日常维保人员，乙方项目须提前7个工作日以书面形式通知医院，继任人员的资质、经验、技术水平须与原人员相同或更高，经医院总务科确认后方可进行人员更替，否则由项目负责人员替岗，确保维保工作连续性。

6.2项目负责人：管理人员变动时，须提前15个工作日向甲方提交变更申请，经甲方审核同意后，完成以下工作方可离岗:与继任人员完成全流程工作交接；继任人员的资质、经验、学历水平须与原管理人员相同或更高，并须对继任人员进行不少于2个工作日的现场培训及考核，确保维保质量不受影响;向甲方提交《人员变更交接报告》，经甲方签字确认后方可办理离职手续。

- 参选须知

## A 说明

### 1. 适用范围

1.1本竞磋文件仅适用于本次竞磋公告所述项目的内容和服务。

### 2. 定义

2.1“采购人”系指组织本次竞磋的南方医科大学中西医结合医院。

2.2“参选人”系指向采购人提交参选文件的法人或者其他组织。

2.3“需方”系指采购人，也称“买方”，本竞磋文件指南方医科大学中西医结合医院。

2.4“中选人”系指本次参选经评委会评定、采购人确定并公布的法人或者其他组织。

### 3．合格的参选人

同时满足本竞磋文件第一部分《竞磋公告》中对参选人的资质要求并提交了的有效参选文件为合格的参选人。否则为不合格，其参选将被拒绝。

### 4．参选费用

参选人应承担所有与准备和参加竞磋活动有关的费用。不论采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

### B 竞磋文件

#### 5.竞磋文件构成

5.1竞磋文件用以阐明竞磋项目所需服务要求以及竞磋程序和合同条款等内容。竞磋文件由下述部分组成：

（1）竞磋公告；

（2）项目内容和要求；

（3）参选须知；

（4）合同条款；

（5）参选文件格式；

5.2参选人应认真阅读竞磋文件中所有的事项、格式、条款等。参选人没有按照竞磋文件要求提交全部资料，或者没有对竞磋文件在各方面都作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选文件被拒绝。

#### 6．竞磋文件的澄清与修改

6.1无论出于何种原因，采购人可以对已发出的竞磋文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的，采购人将在报名截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞磋文件的参选人；不足3日的，采购人将顺延提交参选文件的截止时间。潜在参选人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购人确认，若参选人未在24小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

6.2澄清或者修改对所有参选人均具有约束力。

6.3竞磋文件如需修改，其修改书将构成竞磋文件的一部分，与竞磋文件具有同等的法律效力。

### C 参选文件的编写

### 7．参选文件的编写要求

7.1语言

参选人提交的参选文件以及参选人与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文书写。参选人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释参选文件时以翻译本为准。

7.2 计量单位的使用

参选文件中所使用的计量单位，除竞磋文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。除非另有说明，本竞磋文件中所称“日”均指日历日，参选文件中需以日历日对竞磋文件作出响应。评审时，对参选文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评审小组可能会就有关日期作出对该参选人不利的折算或量化，参选人不得对此提出异议。

### 8．参选文件的组成

8.1参选人应完整地按竞磋文件提供的响应文件格式制作响应文件。参选文件应包括下列部分:

第一部分 自查表

      - 资格性审查自查表

      - 符合性审查自查表

      - 综合评比指标佐证材料自查表

第二部分 资格性及符合性文件

      - 说明函

      - 法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书

      - 关于资格的声明函

      - 对采购需求承诺函

      - 定试定测时间：每年一次对已办理委托维护用户的低压电气设备进行定期检测。(提供承诺函)

第三部分 综合评比部分

      - 对采购项目内容及要求响应情况（参照附件《需求响应表》填写。）

      - 维保服务总体实施方案

      - 拟投入本项目的车辆保障方案

      - 项目技术服务人员情况（方案内含有《拟派人员情况表》）

      - 维保设备的配置

      - 企业认证证书

      - 发明专利

      - 同类项目业绩

      - 报价单

上述文件须按顺序装订成册，并编制参选文件目录。

### 9．参选文件格式

9.1参选人应按照竞磋文件提供的参选文件格式填写，详见本竞磋文件第五部分《参选文件格式》。

### 10．招标采购代理服务费收取标准

- 本项目不收取响应保证金、招标采购代理服务费。

### 11．参选人资格证明的文件

参选人必须具有本竞磋文件“第一部分竞磋公告”中规定的参选人必须具备的资质条件，作为参选文件的有效组成部分。

### 12．参选文件有效期

有效期为从参选文件递交截止之日起，90天内。

### 13．参选文件的签署及规定

13.1参选人应准备一式五份参选文件，其中正本一份，副本四份，在每一份参选文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2参选文件正本和副本必须打印并由正式授权的参选人代表签字。

13.3除参选人对项目计算错误做必要修改外，参选文件中不许有加行、涂抹或改写。

13.4电报、电话、传真形式的参选概不接受。

13.5参选文件份数不足、未打印或未正式签署盖章的，其参选将会被拒绝。

## D  参选文件的递交

### 14．参选文件的密封和标记

14.1参选人应将参选文件正本和副本分别用信封密封，在密封处加盖公章，在封面上标明竞磋项目编号、参选项目名称及“正本”或“副本”字样，封面标明“开标前不准启封”字样。

14.2为方便评审工作进行，参选人应将参选文件所涉及应提供的资质、资信等资格证明文件单独密封，并在封面上注明“参选文件附件”。此件为参选文件组成部分。另附参选文件正本PDF扫描电子版（需签字盖章）1份。（电子版必须以USB闪存盘或光盘保存，不留密码，无病毒，不压缩，用信封密封后随参选文件递交）。

14.3参选文件由专人送交，参选人应将参选文件按14.1、14.2中的规定进行密封和标记后，按竞磋文件注明的时间和地址送至采购人。

### 15．参选文件递交的截止时间

所有参选文件都必须按本竞磋公告中规定的文件递交截止时间之前送至采购人。

### 16．迟交的参选文件

采购人将拒绝在文件递交截止时间后收到的参选文件。采购人不考虑迟交的参选文件的任何主观和客观原因。

### 17．参选文件的修改

参选人在文件递交时间截止前，对所递交的参选文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人，补充、修改的内容为参选文件的组成部分。对参选人具有约束力。

### 18．项目分包

本项目规定不允许确定的中选人将本项目分包交由他人完成。

#### 19．参选联合体

本项目规定不允许两个或以上参选人组成联合体参加采购。

### E 评审

#### 20. 参选文件的递交

采购人在竞磋文件中规定的日期、时间和地点接收参选文件，参加采购的参选人法人代表或其授权代表应签到以证明其递交。

### 21. 评委会

21.1采购人将根据本次竞磋项目的特点组建评审委员会，其成员由有关方面的技术专家组成。评审委员会对参选文件进行审查、质疑、评估和比较。

21.2评审委员会依法独立行使评审职责，不受其它单位和个人影响。

### 22. 对“参选文件”的审查和响应性的确定

22.1参选文件是否完整，是否有计算错误，参选文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以总价为准，若文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。若参选人拒绝上述修正，其参选将被拒绝。

22.2在对参选文件进行详细评估之前，采购人将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的财务、技术和服务能力。如果确定参选人不具备本竞磋文件要求的资质，将被判定为不合格参选人，其参选将被拒绝。

22.3采购人将确定每一参选人是否对竞磋文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指符合竞磋文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到竞磋文件规定的范围、质量和性能，或限制了需方的权力和参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的参选人的公平竞争地位。

22.4采购人判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。

22.5采购人将拒绝被确定为非实质性响应的参选人，参选人不能通过修正或撤销不符合之处而使其参选成为实质性响应的参选。

22.6采购人允许修改参选文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

### 23. 参选文件的澄清

23.1为了有助于对参选文件进行审查、评估和比较，采购人有权向参选人质疑，请参选人澄清其参选内容。参选人有责任按照采购人的要求进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性的修改。澄清答复文件将作为参选文件的组成部分。

### 24. 评审原则和方法

24.1由评审委员会组织评审。评审工作在评审委员会内秘密、独立地进行，不受其它单位和个人的影响。

24.2评审委员会负责审查参选文件是否符合竞磋文件的要求，并作出评价。评审委员会认为必要时，可向参选人进行质疑。评审委员会有权决定全部或部分参选无效。

24.3全部参选报价均超出项目预算时，评审委员会有权决定全部参选为无效参选。

24.4评审委员会就所有参选文件是否对竞磋文件的实质性要求做出完全性响应进行审查，确定合格参选人。

24.5评审委员会对每个参选文件的实际响应竞磋文件情况、参选价格、项目服务等方面进行评选，评委推荐综合得分最高的参选人为中选人。

24.6只有通过初步审查的参选文件才能有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

24.7评审方法：参照附表2。

### 评审会

25.1采购人在邀请函中规定的日期、时间和地点组织评审会。评审会由采购人主持，邀请参选人派授权代表参加。

25.2响应文件的密封情况由参与评审会的参选人代表或者其推选的代表进行检查（若不推选，则默认签到靠前的参选人代表作为推选的代表）。

25.3采购人组织参选人按报名顺序汇报，与会人员签名确认。

### 26. 评审小组和评审方法

26.1评审小组根据采购项目的特点依法组建，并负责评审工作。

26.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人和监管部门也可以要求该评审专家回避：

（1）参加本竞磋活动前三年内，与参选人存在劳动关系，或者担任过参选人的董事、监事，或者是参选人的控股股东或实际控制人；

（2）与参选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与参选人有其他可能影响竞磋活动公平、公正进行的关系。

26.3本评审办法采用评审专家综合评比推荐模式。

26.4评审步骤：评审委员初步审核，邀请参选人现场述标，评审委员进行综合评比。只有通过初步审查的参选人才能进入现场述标及综合评比环节。最后评审委员会出具评审报告，并排序向采购人推荐中选候选人。

26.5推荐及其统计：评审委员会各成员分别从参选文件的实际响应竞磋文件情况、项目服务等方面进行评比。根据各参选人综合能力按分数高低推荐3名候选人，综合得分最高的作为中选人。

### 27. 初步评审

27.1评审委员会按照《初步审查表》内容对参选文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的参选文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞磋文件的要求有争议的参选人，评审委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的参选人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

27.2评审委员会将审查参选文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、参选文件的总体编排是否基本有序等。

27.3在综合评比之前，评审委员会要审查每份参选文件是否实质上响应了竞磋文件的要求。实质上响应的参选应该是与竞磋文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的参选。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的承包范围、质量和性能；或者实质上与竞磋文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或参选人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的参选人的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会决定参选文件的响应性只根据参选文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

27.4审委员会将审查实质参加参选人数是否超过2家，以决定是否需作采购失败处理。

27.5无效参选的认定。

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，参选文件不满足竞磋文件要求的，将被认定为无效参选。

### 28. 邀请参选人现场述标

通过初步评审的参选人按确定的顺序进行汇报。

### 29. 综合评比

综合评比是对通过初步评审的参选文件进行详细的综合评审。

### 30. 中选人

评审委员会通过综合得分推荐得分最高，推荐中选人。

附表1

初步审查表

| 序号 | 参选人 | 参选人资格 要求合格 | 参选文件主 要资料齐全 | 参选文件 签署合格 | 参选文件无 重大不合理 | 实质性响应采购文件 | 评审结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：医院高、低压电力设备维保项目

1．评审时，评委对参选人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．“评审结论”栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的参选，“备注”栏要说明原因。

评委签名：                                  日期：

### 附表2：评审表

（一）技术评价（68分）

| 评审因素 | 评审细则 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 对采购项目内容及要求响应情况（20分） | 完全响应用户需求书，得20分；有1条不满足或负偏离的，扣2分；本项最低扣至0分。 | 20 |
| 维保服务总体实施方案（12分） | 根据参选人提供的维保服务总体实施方案进行评审： 具有全面的服务质量承诺，服务质量保证措施详细、具体，可行性高，完全满足并优于采购需求， 得12分； 具有基本的服务质量承诺，服务质量保证措施较详细、具体，可行性较高，部分满足采购需求，得6分； 具有基本的服务质量承诺，服务质量保证措施不够完整，可行性不够高，无法满足需求的，得2分； 不提供承诺及措施不得分。 | 12 |
| 拟投入本项目的车辆保障方案（7分） | 可投入本项目工程车辆（电力应急抢修车、皮卡车等，车辆年检在有效期内）或其余车辆（车辆年检在有效期内）情况： 1）可投入工程车辆10辆或以上，得7分； 2）可投入工程车辆或其余车辆5辆或以上，得3分； 其余不得分。 注：需提供工程车辆的购买发票及行驶证或相关证明材料复印件并加盖公章。 参选人需提供相关证明资料，未提供证明资料的，相应项不得分。 | 7 |
| 项目技术服务人员情况（17分） | - 拟投入服务人员中具有中级电力或电气（机电）工程师职称证书，提供1个得0.5分；高级电力或电气（机电）工程师职称证书，提供1个得1分；本项最多2分。 注：提供相关证件复印件加盖公章及截止采购日前3个月任意1个月的社保证明。提供拟派人员情况表。 2.根据参选人提供的运行维护管理人员保障方案进行评审： 拟投入的运行维护管理人员保障方案描述详细、合理且可行性高，能够完全满足本项目运行维护管理需求，所配备的电工特种作业操作维护保养人员的服务合理，得15分； 拟投入的运行维护管理人员保障方案完整但不够详细、合理性一般，部分满足本项目运行维护管理需求，所配备的电工特种作业操作维护保养人员的服务一般合理，得10 分； 拟投入的运行维护管理人员保障方案完整不够完整、合理性弱，不能满足本项目运行维护管理需求，所配备的电工特种作业操作维护保养人员的服务弱，得5 分； 不提供方案不得分。 注：提供人高压/低压特种作业操作证和相关证件复印件加盖公章及截止采购日前3个月任意1个月的社保证明，提供拟派人员情况表。 | 17 |
| 抢修服务方案（12分） | 根据各参选人的抢修方案的时效性、人员安排、响应距离以及能否充分满足本项目要求等进行评审： 1、时效性、人员能安排2人以上、与医院距离能充分满足本项目要求，得12分； 2、时效性、人员安排2人、与医院距离部分满足本项目要求，得6分； 3、时效性、人员安排、与医院距离不无法满足本项目要求，得2分。 注：需提供试验设备的检测报告，不提供不得分。 | 12 |

（二）商务评价（22分）

| 评审因素 | 评审细则 | 得分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业认证证书（6分） | 企业具有有效期内的质量管理体系认证、安全生产风险管理体系证书，每提供一个认证证书得3分，最高得6分，无得0分。 注：提供证书的复印件或扫描件加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
| 发明专利（4分） | 获得与项目相关的电力行业类型的发明或专利，每提供1个发明专利得2分，最高得4分。 | 4 |
| 同类项目业绩 (12分） | 2022年1月至今（合同签订时间为准）的同类项目业绩情况： 同类业绩，是指维护与本项目相同高低压供配电设备维护保养类项目，包含维护保养、检测、维修等服务内容。 每提供一份得2分，最高分得12分； （提供合同复印件加盖公章，未提供的不得分） | 12 |

3.价格评价：

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 5 | 项目维保总体报价价格分是以满足竞磋文件要求，最低的报价为评标基准价，其他参选人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/报价）× 5 |
|  | 5 | 抢修项目优惠率价格分是以满足竞磋文件要求，最低的报价为评标基准价，其他参选人的价格分则按比例算出。如： 报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 10 分；有报价为 50%，采购报价为 1-50%=50%；以此类推。 价格分＝（评标基准价/报价）× 5 |

备注：优惠率的计算公式为：优惠率 = （原价 - 特惠价）/ 原价 × 100%。

## F 授予合同

### 31. 中选人的确定

- 31.1本项目共推荐1名中选人，评审小组按分数高低推荐3名候选人，综合得分最高的作为第1中选人。采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞磋文件的要求并具有履行合同能力的中选人。

- 31.2有以下情形的，采购人可以按照评审总得票排序依次递补中选候选人为中选人：

- 中选人放弃或拒绝签订合同；

- 因不可抗力提出无法履行合同。

- 31.3出现下列情形之一的，应予取消竞磋结果：

- 发生影响竞磋公平、公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，竞磋任务取消的。

### 竞磋结果公示

采购人将在南方医科大学中西医结合医院院内公示竞磋结果，公示期为1天。

#### 质疑和投诉

33.1参选人对竞磋过程或评审结果有质疑或投诉的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑，针对同一竞磋环节的质疑应以书面形式一次性提出。但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖参选人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。采购人将拒收未按规定在质疑期内发出的质疑函。

33.2 参选人对中选公告内容有异议的，应在公告发布之日起3个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到参选人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

- 33.3 质疑联系方式：联系人： 欧阳帆  电话： 02061650036

33.4 对采购人的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的参选人可以在答复期满后15个工作日内，向医院监督部门投诉。

#### 34. 中选及中选结果通知

34.1中选结果公告发布的同时，采购人向中选人书面发出经采购人确认的《成交通知书》；中选人收到《成交通知书》后以书面形式向采购人确认。34.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中选人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，均应承担相应的法律责任。

#### 签订合同

35.1中选人在收到《成交通知书》后，派遣其授权代表与采购人签署合同。

35.2合同的组成基于，但不限于以下部分：

（1）合同书；

（2）成交通知书；

（3）竞磋文件及其澄清、修改及补充文件；

（4）中选人的参选文件及其澄清、修改及补充文件。

#### 36. 竞磋文件的解释

本竞磋文件由南方医科大学中西医结合医院招标办负责解释。

- 合同条款

- （参考模板，最终合同以院方与中选人协商确定）

合 同 书

（服务类）

项目编号：

项目名称：南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目

- 医院高、低压电力设备维保项目

委托方（甲方）：    南方医科大学中西医结合医院

受托方（乙方）：

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就 高、低压电力设备维保 工作，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务目标与内容

（一）技术服务目标:运用乙方专业的技术服务，保障合同范围内的甲方10千伏、0.4千伏电力设备的安全运行，以实现电网的安全稳定。

（二）技术服务名称: 南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保。

（三）技术服务要求及内容（见附件一《南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目技术需求》）。

第二条 技术服务地点、期限、时间、进度与质量要求

（一）服务地点：南方医科大学中西医结合医院

（二）合同服务期限:自合同签订之日起     年。

（三）服务时间:设备定试定测及卫生清理的具体时间参照需求内容或由甲方根据允许停电时间提前5个工作日书面向乙方提出申请，乙方根据甲方提出的时间提前办理停电手续并将办理结果函复甲方，最终确定的服务时间以函件为准。

（四）技术服务进度及成果:按双方确认的《南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目技术需求》（附件一）计划进度进行。

（五）技术服务质量要求：《电力安全工作规程》GB26859-2011、《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017。

第三条 技术服务费用与支付方式

（一）技术服务费总额为人民币（含 %增值税）（大写）                （￥      元）合同价款包括但不限于维修保养人工费（含工资、奖金、房补、劳保福利、各项津贴补贴、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、防护用品、处理一切伤亡事故等费用）、设备工具使用费、交通运输费、办公费用、税金、合法利润以及项目实施时产生的其它全部费用等。

（二）支付方式:在每满3个月服务期结束后的10日内，乙方向甲方提交合同价的25%的值税普通发票（税点6%）和费用申请报告，申请报告应详细说明本期的服务内容、服务质量、费用明细等信息。甲方在收到乙方的发票和申请报告后，将按照合同约定 30 个工作日内支付当期服务费用。

支付方式为:  □支票    R对公转账    □私人转账    £分期付款

（三）因故障抢修所发生的费用，甲方应另行支付，具体金额和支付方式由双方另行约定(详见采购文件内容)。未经乙方书面授权许可，甲方擅自将费用支付第三人的，乙方概不认可，由此造成的损失，甲方自行承担。

（四）履约保证金/履约保函：

乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方支付履约保证金，履约保证金额为合同总额的3% 。在合同期满之日起30天内经甲方确认无其他扣款后全额无息退还。

第四条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应对乙方的维护工作提供必要的安全保障和协助，符合采购文件的要求。

2、甲方委托乙方维护前，需提供最近一次有效的试验记录，由乙方到现场 进行检查，双方确认设备处于正常运行状态。如检查发现设备有缺陷，则需由甲 方委托有资质单位维修、试验合格后，或者乙方如实记录后，接受委托进行维护。。

3、甲方应向乙方提供与施工现场相符的高压柜一次结线图、高压柜二次结线图、低压柜一次结线图、低压柜二次结线图、10kV馈线图、0.4kV馈线图及相关电器设备等技术资料，如实向乙方反映变压器、电力电缆、高压柜、继电设备、直流屏、低压柜、母线槽的运行情况。甲方提供的技术资料等情况与施工现场不符，应及时修改、完善，乙方巡检人员按规定认真做好巡检记录，建立档案,若发现设备有异常及疑问时，应加强监视，分析原因，做好记录，并及时向甲方以及乙方汇报，并指示处理。在紧急情况下，可以先按规程处理后汇报。

4、甲方负责对高低压设备进行停、送电操作并落实安全措施，负责调试期间的用电以及进行卫生清理时所需用到的资源支持等，确保乙方顺利提供技术服务，由于甲方原因致使乙方没有条件开展技术服务工作，视为甲方放弃本合同约定的技术服务的权利。

5、如遭遇不可抗力（如台风雷雨等自然灾害）、甲方管理不善（如小动物进入、超负荷使用〕或因甲方设备自然老化等非乙方原因导致的设备损坏及事故引致供电中断或发生故障，所产生的损失及费用由甲方自行承担。

6、乙方发现设备、线路异常，书面通知甲方后，乙方巡检人员按规定认真 做好巡检记录，建立档案,若发现设备有异常及疑问时，应加强监视，分析原因， 做好记录，并及时向甲方以及乙方汇报，并指示处理。在紧急情况下，可以先按规程处理后汇报，甲方应于收到书面通知后24 小时内及时回应，并安排维修。如因甲方延误引起故障，其停电责任和所发生的抢修费用由甲方负责（急修人工费除外）。

7、甲方委托乙方进行设备定期调试、事故修复等工作，甲方必须配备高、 低压值班电工进行所属设备的停、送电操作及做好相关安全措施等工作。如甲方 技术力量不足，无法完成上述的工作，可书面委托乙方代操作。

。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应严格执行双方约定的技术服务内容，按照电业安全生产工作规程提供技术服务，指派专业技术人员到设备现场提供服务。

2、乙方应严格执行安全操作规程，保证作业安全。

3、乙方受理全天24小时受理抢修服务，除不可抗力因素外，120分钟到达现场。

4、乙方发现设备、线路异常，应于24小时内书面通知甲方，并提出合理化整改意见。

5、甲方拒绝提供设备运行情况等资料信息或安全支持，致使乙方无法开展工作，乙方有权拒绝提供服务，因此造成的损失由甲方承担。

6、本合同乙方拟投入人员应为项目负责人 1 人、日常维保人员至少 2 人， 根据医院的管理规定进行设备维保。乙方应确保人员具备相应的资质资格，乙方 履行义务应符合双方制定本合同目的的要求。

7、乙方负责包含单价 200 元以内零配件更换（年度共计不超过 20 次），已 包含在合同报价中，甲方不再另外支付。

第五条 项目联系人

（一）双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、负责落实信息提供、服务支持等各项前期准备工作。

2、负责协调解决在技术服务过程中出现的问题。

（二）一方变更项目联系人的，应于变更之日起 3 日内以书面形式通知另一方。

（三）涉及合同实质性变更的，需双方书面确认。

第六条 技术成果归属

（一）在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（二）在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。

第七条 违约责任

（一）甲方无正当理由未按约定向乙方支付技术服务费的，每迟延一日，甲方应向乙方支付逾期款项0.05%作为违约金，甲方支付的违约金总额最多不超过合同金额的5%；迟延付款超过30 日的，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方赔偿乙方因此造成的实际损失。

（二）无正当理由，乙方未按合同第二条要求根据双方约定的定试定测服务时间提供技术服务，乙方应向甲方支付合同费用的5%作为违约金；累计3次，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的甲方损失。

（三）合同期内，乙方应确保甲方10 千伏、0.4 千伏等合同约定的电力设备的安全运行，因乙方的原因造成的停电、或者设备故障等事故，均由乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、修理重作、按照违约责任支付违约金等；乙方违约累计3 次，甲方有权解除合同。

第八条 不可抗力

不可抗力是指不能避免、无法预见且不能克服的客观情况。任何一方如遭遇不可抗力而影响义务履行时，应在不可抗力的范围内减免合同义务，但应尽可能减小因不可抗力造成的不利影响。同时，应在不可抗力影响消失后24 小时内，书面通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同费用。

受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 30 日（特殊情况可协商延期）内取得有关部门关于不可抗力发生的证明文件， 并书面通知对方。否则无权要求以不可抗力减免义务。

第九条 合同的解除

（一）经双方协商一致，可以解除合同。

（二）因不可抗力等不可归责于双方的原因（如自然灾害、拆迁等）导致合同无法履行，本合同解除，双方不承担违约责任，双方按照提供的技术服务协商服务费用。

（三）甲方逾期付款超过30日，或甲方拒绝提供乙方技术服务所必需的技术资料或安全保障，致使乙方无法开展技术服务工作的，乙方有权解除合同，因此造成的损失由甲方承担。

（四）乙方无正当理由，未按合同第二条要求根据双方约定的定试定测服务时间提供技术服务，逾期超过30日，甲方有权解除合同。

第十条 争议解决

双方因履行本合同存在争议的，应友好协商，经协商不能达成一致的，提交甲方所在地的法院解决。

第十一条 合同签署与生效

组成本合同的文件包括：

1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

3.中标通知书、招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）、采购文件；

4、.标准、规范和其他有关技术文件；

5、合同附件（南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目技术需求、廉洁服务合同、第三方合作单位安全管理协议等）；

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第十二条 合同签署与生效

（一）未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章即生效，本合同文本一式捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 税务登记号： | 税务登记号： |

附件一：南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目技术需求

（一）项目名称：南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目

（二）项目实施地：广东省广州市海珠区石榴岗路 13 号大院

| 采购内容 | 最高限价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院高、低压电力设备维保项目 | 180,000.00元 | 1年 |

- 服务范围

| 医院高低压配电设备设施情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 配电房内配电柜情况 |
| 1 | 10号楼总高压室 | 高压柜：9台，直流屏1台 （进线柜：2个、出线柜：4给、计量柜：2、个、联络柜：1个、直流屏：1个） |
| 2 | 10号楼分高压室1：旧 | 变压器：2000KVA，1台 低压配电柜：9个 |
| 3 | 12号楼分高压室，旧 | 变压器：2个，规格：1000KVA 分高压柜：4个 直流屏：1个 低压配电柜：11台 |
| 4 | 12号楼分高压室，新，中医药传承项目新建 | 低压配电柜：5个 |
| 5 | 锅炉房分高压室 | 变压器：2台，规格：2000KVA 分高压柜：3个 直流屏：1个 低压配电柜：18个 |
| 6 | 10号楼分高压室2：2023年 | 变压器：4，规格：2000KVA 分高压柜：6 直流屏：1个 低压配电柜：40个 |
| 7 | 军校花园高压室 | 变压器：1个，规格：2000KVA，油式变压器 高压柜：3个 直流屏：1个 低压配电柜：6个 |

三、项目维保内容

## 项目维保整体要求

- 参选人应承诺所有工作须符合官方颁布的最新版标准，包括但不限于《GB∕T  37136-2018 电力用户供配电设施运行维护规范》《DLIT 596-2021 电力设备预防性试验规程》《Q/CSG1206007-2017电力设备检修试验规程》等，在合同执行过程中如相关质量标准存在更新的，按更新后的标准要求执行。

- 对现有医院高、低压配电房及设施（包含所有高、低压柜、开关、补偿电容等设备）进行定期巡检、维修、维护。不定期进行上门跟踪例行巡检，维护调整各项技术参数，以便提前发现产品故障，降低产品故障发生率，保障采购人的电气设备及线路的安全、正常运行。巡査期间，技术人员须为采购人实时解答技术间题。

- 每年进行一次高、低压电气设备（变压器、继电保护装置、高压柜，不包含10KV高压电缆）定期检测及清洁保养。对变压器、配电柜进行全面维护核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立健全变压器、配电柜的维保资料。

- 每月进行定期巡检、维修、维护。不定期进行上门跟踪例行巡检，对10kV电缆预防性维保鉴定，及时发现缺陷，降低故障发生率，保障采购人的电气设备及线路的安全、正常运行。巡査期间，技术人员须为采购人实时解答技术问题。

- 每月检查电房的门、窗、防小动物挡板是否有变形、缺失；电房地面是否有下陷、倾斜，墙体是否出现裂纹或剥落等现象；电房内部是否有积水；电房内部是否整洁，有无堆放杂物；电房内电缆沟盖板是否有残缺；电房内应急照明装置是否正常；检查配电柜标示（线路走向、设备名称）是否正确、清晰；配电柜的安全操作通道是否被占用；配电柜内穿线孔是否已封堵。

- 每月检查电缆电路户外管廊：线路走廊有无被挖掘的痕迹，电缆沟及盖板是否完整，线路的路面是否平整，线路标志物是否完好明显，走廊参照物有无改变；

- 每月对直流屏直流电池进行外观检查，检测监控、整流、降压模块检测运行情况。

- 每月测量电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻；处理二次回路故障。

- 存在外力破坏可能或恶劣气象条件下影响安全运行的线路及设备，需对对医院高、低压电力设备巡视检查确保设备安全运行。

- 包含单价200元以内零配件更换（年度共计不超过20次），已包含在响应报价中，采购人不再另外支付。

## 高压部分服务内容

- 高压电气设备月度巡检

1.1 设备不停电，使用地电波、超声波测试仪检测设备绝缘老化情况，使用先进的红外测温仪器检测设备运行的温度是否正常。

1.2 了解用户电气设备的负荷情况，检查电气设备运行状况，开展专业检查，对电气设备做好运行状态分析，并填写好高压电气设备巡检记录，确保高压电房内办理维护的电气设备安全正常运行。

1.3 发现电气设备隐患及时书面通知用户，并提出整改建议。

1.4 检查变压器包括：套管（绝缘子）是否清洁；套管（绝缘子）有无裂痕、损伤、放电现象；干式变压器绕组温度是否正常（有无异声、异味）；干式变压器散热是否正常（有无异声、异味）；各个电气连接点有无松动、过热和烧蚀现象；外壳有无脱漆、锈蚀，焊口有无裂纹；外壳接地是否良好；各固定部件螺栓是否有缺失、松动；铭牌及其他标志是否完好；一、二次熔断器是否齐备。

1.5 检查高压电柜SF6、真空开关压力是否正常；开关分、合位置指示是否正确、清晰；开关柜标示（线路走向、设备名称）是否正确、清晰；高压柜的安全操作通道是否被占用；高压电柜内穿线孔是否已封堵。

- 高压电气设备的年度检测

2.1 变压器定试定测

A、绕组连同套管在用分接头的直流电阻测试；

B、绕组连同套管的绝缘电阻；

C、交流耐压试验；

D、铁芯绝缘电阻。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组直流电阻 | 1）测量应在各分接头的所有位置上进行； 2）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%； 3）与出厂报告测得值比较， 其变化不应大于2%。 | 不同温度下电阻值按下式换算： R2＝R1(T + t2)/(T + t1) 式中：R1、R2 分别为在温度 t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235，铝导线取225。 |
| 2 | 绕组的绝缘电阻 | 绝缘电阻换算至同一温度下，与出厂报告测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值70％。 | 使用2500V或5000V兆欧表。 |
| 3 | 交流耐压试验 | 按出厂试验电压值的0.8倍。交流耐压试验电压28000V。 | 按35kV×0.8=28kV进行。 |
| 4 | 铁芯绝缘电阻 | 铁芯必须为一点接地；对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时，应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。 | 采用2500V兆欧表测量，持续时间为60秒，应无闪络及击穿现象。 |

2.2 高压开关柜定试定测

A、隔离开关、负荷开关和高压熔断器连同支持绝缘子相间及对地的绝缘电阻测试；

B、高压熔断器限流熔丝测试；

C、开关导电回路的电阻测试；

D、交流耐压试验；

E、检查操动机构线圈的最低动作电压；

F、操动机构的试验。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 整体绝缘电阻值测量，应参照制造厂的规定。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 2 | 回路电阻 | 采用电流不小于100A的直流压降法。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 3 | 交流耐压 | 应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.3 继电保护装置定试定测

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继保测试 | 1）零序保护 2）过流保护 3）速断保护 4）高温保护 5）超温保护 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |
| 2 | 母联自投测试 | 对母联自投进行现场投切试验，检验不同情况下是否可靠、正确、按时动作。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.4 电缆定试定测

A、交流耐压试验；

B、相间绝缘电阻试验；

C、检查电缆线路的相位。

| 序号 | 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。 | 耐压试验前后，绝缘电阻测量应无明显变化。 |
| 2 | 交流耐压试验 | 使用频率20Hz～300Hz谐振耐压试验。试验电压1.6U0；时间5min。 | 应符合 《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017有关要求。 |

2.5 高压用电设备清洁服务。

3、提供24小时抢修服务的范围（抢修所发生的费用，采购人应另行支付，乙方应将预估发生的费用报备至采购人审核，未经采购人批准同意造成的费用由乙方负责。具体要求见用户需求四“抢修服务”内容。）

1）变压器运行中引起的熔丝熔断、变压器引线烧断、保护装置动作引起开关动作。

2）变压器内部故障引起瓦斯继电器动作检测。

3）支持绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等。

4）电操作机构磨损老化产生故障。

5）断路器损伤更换。

6）高压开关损伤更换。

7）接头发热处理。

8）高压电缆、电缆头、中间头损坏。

9）刀闸的故障处理。

## 低压部分服务内容

- 低压电器设备月度巡检

- 1.1 巡检人员进入变、配电室等部位检查时，至少有两人进行，并严格执行安全规程规定的安全事项。

1.2巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施，了解设施设备的特性、掌握设施运行状况，熟知设备所带负荷及用户有关情况。

1.3低压开关柜标志（如柜体编号、制造厂家铭牌、开关指示等）是否齐全、正确。

1.4低压开关柜上的电流表、电压表、功率因数表指示是否在允许范围内。

1.5低压开关有无过热及烧焦。

1.6低压开关柜内绝缘子有无破损、裂纹、严重污秽。

1.7电缆出线口处的封堵是否严密，有无小动物进入痕迹。

1.8低压开关柜内有无异常的声音及气味发生。

1.9低压无功补偿装置上的电流表、电压表、功率因数表、控制用的指示仪表是否运行正常。

1.10电容器有无过热、鼓包、渗漏、烧黑及异味；放电回路及各引线接点接触是否良好；并联电容器的保护熔丝有无熔断现象。

1.11低压电容器运行中的最高温度是否超过规定值。

1.12低压无功补偿装置有无异常的声音。

1.13在巡检过程中，巡检人员应同时检查所辖范围内的工器具及现场设施（如：消防器材、接地线、标示牌、设备双编号等）是否完好、齐全

1.14巡检人员除检查规定的项目外，对低压设施运行周围各项施工有可能损坏或危及到高低压电缆、表箱等低压配电设施安全运行的施工行为，应立即制止并及时上报上级，必要时派专人现场监督施工

1.15 巡检人员按规定认真做好巡检记录，建立档案,。若发现设备有异常及疑问时，应加强监视，分析原因，做好记录，并及时向公司汇报，并指示处理。在紧急情况下，可以先按规程处理后汇报。

1.16 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时，应当立即将有关设备的电源切断，根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救，并立即汇报。

2、低压电气设备的年度检测

★2.1定试定测时间：每年一次对已办理委托维护用户的低压电气设备进行定期检测。(提供承诺函)

2.2使用ABB-TS3及Ekip的同档次的专用检仪器检测以及调整保护单元电子脱扣器(L、S、I、G)参数，确保检测参数的准确性，证实电子脱扣器是否达到标准。检査开关内部的各个连接件、主接线端子温度、分御线圈、合线圈、失压线圈、備能电机、各种线圈电阻值、储能电机、主触头及灭弧触头闭合性检查、除尘、机构加油等，检测完毕提供检测报告。

2.3工作标准：

| 设备 | 内容 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 压 柜 | 断路器 | 1、满足相关品牌框架开关的维护保养准则； 2、机构活动灵活，储能可靠，动作迅速、无异常响声； 3、过载保护、短延时保护、瞬时保护； 4、介电强度试验（工频耐压试验）。 | 1、符合GB14048.2-检验方法； 2、试验电压施加部位：闭合时，极间及各极与框架之间；断开时，进出线之间；各极与框架之间；主电路连接的其它电路与框架之间； 3、试验电压：工频有效值2500V。 |
|  | 低压开关、隔离器、隔离开关、熔断器组 | 1、机械操作试验； 2、相间与对地电阻的测量与耐压试验。 | 1、符合GB14048.2-检验方法； 2、进行5次闭合与断开操作试验，验证电器的机械操作是否正常； 3、采用1000伏兆欧表测量绝缘电阻不少于0.5兆欧； 4、交流耐压加2000V试验电压，1分钟应无击穿闪络现象。 |
|  | 电容补偿柜 | 1、测量绝缘电阻； 2、交流内压电压试验； 3、电容补偿控制器。 | 1、绝缘电阻值应大于 1000ＭΩ； 2、试验电压：交流有效值有效值2000V； 3、手动：逐组电容投入3相电流保持平衡； 自动：根据线路情况能自动有效投撤电容，使cosΦ控制在允许范围内。 |
|  | 备自投及母联保护装置 | 1、自投、自复； 2、电气联锁、机械联锁。 | 1、符合设计要求，能正确动作； 2、符合设计要求。 |
|  | 开关柜内绝缘子、母线 | 1、测量绝缘电阻； 2、交流耐压测试。 | 1、整体绝缘电阻值侧量不低于0.5ＭΩ； 2、交流耐压试验在合闸状态下行：各相对地及相间，试验电压2000v，1分钟工频电压。无闪络现象。 |
|  | 对低压电气设备进行清洁及保养 |  |  |

3、24小时抢修服务范围

1）支持绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等。

2）电操作机构磨损老化产生故障。

3）断路器损伤更换。

4）接头发热处理。

5）电缆头、中间头损坏。

6）电容器、电容投切控制器故障。

7）刀闸的故障处理。

## 抢修服务和收费内容

- 抢修服务内容

- 在维护合同期内对约定维护设备，对发生突发性情况导致停电或有可能停电故障的电气设备提供24小时抢修服务，抢修费用另行支付，具体要求见用户需求四“抢修服务收费”内容。受理供电故障报修，除不可抗力因素外，要求120分钟内到达现场，完成事故抢修后提供定性定量技术分析报告。

- 做好应急预案，标示值班人员及应急电话。

2.1 针对常见的供电、配电和维护设备运行中可能出现的突发性事故制定相应的应急预案；

2.2 在电房明显地方标示负责抢修的值班人员电话并保持24小时畅通，在接到电话后应保证2小时内到达现场，评估客户配电设备修复时间，尽快解决问题，减少采购人因停电造成的损失；

2.3 变压器、开关柜、保护装置发生故障后，负责人应马上组织现场人员到现场进行抢修，检查设备能否投入运行，能现场处理的故障应及时处理，不得以任何理由或借口拖延时间，对故障设备不能修复的应及时通知组长及相关人员，同时与用户协商，制定修复方案；

2.4 事故处理完毕后，负责人对事故发生、处理经过进行记录，填写“应急响应记录登记表”；

2.5 抢修完成后定期进行电话回访，及时解答和处理用户的意见和需求。

- 抢修服务收费内容

- 非紧急故障维修，直接委托中选人报价经采购人审批后实施，按实际工程量进行单次结算，一次性结清全款。紧急故障维修，由中选人先实施（可同步先口头粗略报价），后补正式报价文件进行结算。

- 中选人提供相关行政主管部门发布的或有法律效力的收费标准依据的,按照相关收费标准依据的价格标准 X(1-中标优惠率)计算总价包干结算;如无相关收费标准依据的，中选人后补结算报价文件后，采购人委托第三方审核单位对结算报价文件审核，以审核价格 x(1-中标优惠率)后作为结算单价进行结算，并按照实际发生维修量据实结算。

- 维修/抢修涉及更换配件，配件质保期不得低于2年。

## 其他内容

1、参选人须自行承担拟投入本项目的设备、设施的维修、保养费用；自行承担本项目所有服务人员的劳务费、加班费、相关保险费、税费及相关管理等费用。如发生事故或劳资纠纷，由参选人解决，采购人不承担任何责任。

2、项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号

3、拟采购维保，维保服务期为1年

4、报价要求：报价包括但不限于维修保养人工费（含工资、奖金、房补、劳保福利、各项津贴补贴、养老、医疗、工伤及教育培训费、暂住费用、保险、防护用品、处理一切伤亡事故等费用）、设备工具使用费、交通运输费、办公费用、税金、中标人合法利润以及项目实施时产生的其它全部费用等。

5、投入本项目工程车辆（电力应急抢修车、皮卡车等，车辆年检在有效期内）或其余车辆（车辆年检在有效期内）可投入工程车辆10辆。

6、人员要求：本项目拟投入人员应为项目负责人1人、日常维保人员至少2人，日常维保人员须持有高压/低压特种作业操作证。本项目投入人员需具有高级或中级，电力或电气（机电）工程师职称证书。根据医院的管理规定进行设备维保。

拟派人员情况表（请认真填写，如不填写“项目技术服务人员情况（17分）”不得分）

|  | - 姓名 |  | - 证件 | - 从业年限（证件时间） | - 学历（学历复印件） | - 同类工作经验（劳动合同） | - 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目负责人 |  | - 1人 | - 高级电力或电气（机电）工程师或中级电力或电气（机电）工程师职称证书 |  |  |  |  |
| - 日常维保人员 |  | - 2人或以上 | - 高压/低压特种作业操作证 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 高压/低压特种作业操作证 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

6.1日常维保人员：若需调整日常维保人员，乙方项目须提前7个工作日以书面形式通知医院，继任人员的资质、经验、技术水平须与原人员相同或更高，经医院总务科确认后方可进行人员更替，否则由项目负责人员替岗，确保维保工作连续性。

6.2项目负责人：管理人员变动时，须提前15个工作日向甲方提交变更申请，经甲方审核同意后，完成以下工作方可离岗:与继任人员完成全流程工作交接；继任人员的资质、经验、学历水平须与原管理人员相同或更高，并须对继任人员进行不少于2个工作日的现场培训及考核，确保维保质量不受影响;向甲方提交《人员变更交接报告》，经甲方签字确认后方可办理离职手续。

- 附件二

- 廉洁服务合同

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定          作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：南方医科大学中西医结合医院   乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                     法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年   月   日                                   年   月  日

- 附件三

第三方合作单位安全管理协议

甲方:   南方医科大学中西医结合医院

乙方:

一、协议内容:

1、为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，确保合作过程中的安全与文明管理，保持良好的服务秩序和服务场所的环境卫生安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

2、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律要求制定。

3、本协议作为外包合同的附件，与外包合同具有相同的法律效力，与外包合同同时生效，同时终止。

二、甲乙双方履行的安全管理职责:

1、甲方职责:

1.1配合乙方对其服务人员进行安全教育培训和相关危险情况的说明。

1.2甲方有权随时对乙方工作人员进行经常性的监督检查并责令整改，有权制止违章违规违法作业及一切不安全行为。

1.3甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便，对乙方的安全工作统一协调管理。

1.4对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方应对乙方进行专门的技术交底，要求乙方对施工项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

2、乙方职责:

2.1乙方负有管理其成员严格遵守本协议的责任。

2.2乙方在甲方现场工作期间，必须严格遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

2.3乙方开始提供服务前要对工作环境、安全设施等安全情况进行检查，符合安全要求，乙方要对其工作人员进行全面的安全技术交底、安全教育培训和相关危险情况的说明，否则不得提供服务。

2.4乙方工作人员有既定的工作区域，严禁擅自进入非工作区域。

2.5乙方工作人员在服务范围内严禁擅自私拉乱接临时电源、气源、水源，若工作需要，由甲方人员负责办理，否则，造成的后果由乙方自行承担。

2.6 乙方施工人员应在施工区域内活动，严禁进入非施工区域，严禁任意乱动与施工无关的设备和设施;严禁乱动现场任何安全消防设施:对于集中施工和有污染的项目。乙方应在施工区域设置明显标志并做好封闭措施。

2.7 乙方施工人员进入甲方施工现场，必须正确佩戴合格的安全帽，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩戴相应的劳动防护用品。

2.8乙方进入生产现场施工前，应制定施工负责人并在现场设专职安全员，全面负责现场的安全、文明服务/施工，做好安全检查、监督工作，并接受甲方安全等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

2.9乙方在施工工程中如需动火作业，乙方应根据动火情况向甲方提出申请，办理动火作业证，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

2.10乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实，发生人身事故或设计生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

2.11乙方严禁将承包项目层层转包。

三、甲乙双方事故责任划分及处置:

1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身伤亡、设备事故、经济损失等，由甲乙双方联合调查处理，根据调查结果承担相应责任。

1.1、由于甲方原因造成的人身事故、设备事故、经济损失等，按照国家有关规定办理。

1.2、由于乙方原因造成其他外单位人员人身事故、设备事故、经济损失等，甲方不承担任何责任。

2、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故、经济损失等，甲方不承担责任。

3、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方部履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

四、甲方对乙方安全教育管理、违章罚款等费用按照甲方有关规定执行。

五、本协议一式捌份，甲方肆份乙方贰份，并从签订之日起生效。

甲方(公章):  南方医科大学中西医结合医院    乙方(公章):

签字:                                      签字:

日期:                                      日期:

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

- 参选文件格式

## 第一项 自查表

#### 资格性审查自查表

| 序号 | 竞磋文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。（提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明复印件） | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 2 | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（提供有效的相关证明复印件） （1）2023或2024年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明； （2）至响应截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明； （3）至响应截止时间前六个月任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据。 （4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 3 | 通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图） | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 4 | 参选人需具有承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修类、承试类五级或以上）；且证书须在有效期范围内。 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一包号磋商或者未划分包号的同一采购项目磋商（参选人出具声明函）； | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。

### 符合性审查自查表

| 序号 | 应答证 明资 料自 查内 容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人 已提 交《应 选人 的资格 声明 》、法定 代表人/负责 人《 法定 代 表人身 份证 明》 《法定 代表 人授 权书 》（如 有 ），并 按对 应 格式文 件签 署、 盖章 。 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 2 | 说明函、资格声明函 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 3 | 对采购需求承诺函 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 4 | 定试定测时间：每年一次对已办理委托维护用户的低压电气设备进行定期检测。(提供承诺函) | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 5 | 按采购人要求进行报价 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。

### 综合评比指标佐证材料自查表

| 序号 | 评审项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对采购项目内容及要求响应情况 | 见响应文件（）页 |
| 2 | 维保服务总体实施方案 | 见响应文件（）页 |
| 3 | 拟投入本项目的车辆保障方案 | 见响应文件（）页 |
| 4 | 项目技术服务人员情况 | 见响应文件（）页 |
| 5 | 维保设备的配置 | 见响应文件（）页 |
| 6 | 企业认证证书 | 见响应文件（）页 |
| 7 | 发明专利 | 见响应文件（）页 |
| 8 | 同类项目业绩 | 见响应文件（）页 |

## 第二项 资格性及符合性文件

### 说明函

致：南方医科大学中西医结合医院

根据贵方为     项目（项目编号：）的竞磋文件，（参选人签字代表      （姓名）、        （职务）经正式授权并代表     （参选人名称、地址）提交下列文件正本一份和副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按竞磋文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部竞磋文件内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方承诺在本次参选文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.其参选文件有效期为自参选文件递交截止之日起90天内。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何参选文件。

6.与本次参选有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：                  （公章）

地址：                      邮政编码：

电话：                      传真：

被授权代表姓名、职务：

全权代表签字：

日        期：              年       月       日

参选人法定代表人资格证明书

致：南方医科大学中西医结合医院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。

法定代表人身份证复印件

参选人法定代表人签字：

参选人名称（签章）：

日              期：         年     月     日

参选人法定代表人授权委托书

致：南方医科大学中西医结合医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。

4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

参选人法定代表人签字：

参选人名称（签章）：

日              期：          年    月    日

- 关于资格的声明函

致：南方医科大学中西医结合医院

为响应贵方        号（项目编号）竞磋文件，本签字人愿意参加采购，提供贵方规定的医院                       项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（参选人名称）    完全具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）    （参选人名称）    具有独立承担民事责任的能力。

（2）    （参选人名称）    具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）    （参选人名称）    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）    （参选人名称）    有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）    （参选人名称）    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）    （参选人名称）    符合法律、行政法规规定的其他条件。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日              期：          年    月    日

- 对采购需求承诺函

致：南方医科大学中西医结合医院

我司参加贵院组织的、的南方医科大学中西医结合医院         项目院内竞磋。针对竞磋文件“采购需求”中的条款，我司现作出如下承诺：

我司充分理解本项目竞磋文件“采购需求”中所有条款及其所包含的责任及合同义务（如成功缔约）。通过盖章签署本承诺函，我司一并承诺对上述有关条款能够完全按照磋商文件“采购需求”的要求响应满足，并在合同履行过程中按承诺履约。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日              期：          年    月    日

需求响应表

项目名称：

| 序号 | 采购文件带“▲”和不带“★▲”技术参数和需求要求 | 采购文件带“▲”和不带“★▲”技术参数和需求响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 采购文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

参选人名称（加盖公章）：

参选人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 第三项 综合评比部分

对采购项目内容及要求响应情况

参照附件《需求响应表》填写。

维保服务总体实施方案

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

拟投入本项目的车辆保障方案

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

项目技术服务人员情况

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

维保设备的配置

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

企业认证证书

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

发明专利

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

同类项目业绩

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

### 报价表

| 项目名称 | 报价内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目维保总体报价 | （元） |
|  | 抢修项目优惠率 | （元/%） |

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日              期：          年    月    日