采购需求书

- 项目名称

南方医科大学中西医结合医院实验室废气处置设施安装项目

- 参选人资格

1、参选人必须具备国内独立法人资格，持有合法的企业法人营业执照；

2、通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

4、  其他请补充

- 项目需求（以下内容仅为参考，具体事宜可以与招标办人员沟通）

（一）项目内容：

| 采购标的 | 数量（单位） | 预算(元) |
| --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院实验室废气处置设施安装项目 | 一套 |  |

（二）项目背景：实验室10号楼四楼免疫组化室有1组通风柜，五楼药物合成室有3组通风柜，均无活性炭处理装置，废气直接排放，不符合生态环境部门要求。为规范废气排放，满足环保（GB 16297 - 1996）《大气污染物综合排放标准》的排放标准，需对实验室废气排放系统进行改造升级，安装废气处置设施。

（三）改造方案：为节约成本，将现有四组废气管汇聚成一套管，安装一套活性炭处理装置进行统一处理后排放。具体安装流程如下：

1、清理安装现场：对设施安装区域进行全面清理，确保现场无杂物、障碍物，满足设施安装条件。

2、吊装设备：使用专业吊机将相关设备安全吊运至指定安装位置。

3、接驳管道：按照设计要求，将分支管与汇入主管进行精准接驳，确保管道连接紧密，无泄漏。

4、安装活性炭装置：将活性炭装置安装至预定位置，并与管道系统进行妥善连接。

5、调试质保：对整个废气处理系统进行调试，保证质保期间设施运行正常，废气排放达到生态环境部门规定的标准。

（四）技术要求（设备安装明细）：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分支管 1 | 镀锌废气管道 600mm*600mm*0.75 | 6 | 米 |
| 2 | 分支管 2 | 镀锌废气管道 600mm*600mm*0.75 | 6 | 米 |
| 3 | 分支管 3 | 镀锌废气管道 600mm*600mm*0.75 | 3 | 米 |
| 4 | 分支管 4 | 镀锌废气管道 600mm*600mm*0.75 | 7 | 米 |
| 5 | 汇入主管 | 镀锌废气管道 1800mm*650mm*1.2 | 3 | 米 |
| 6 | 弯头 | 600mm*550mm*0.75 | 6 | 个 |
| 7 | 管道支架 | 镀锌 | 25 | 个 |
| 8 | 引风机 | 1.1KW 6000 风量 | 1 | 套 |
| 9 | 防雨棚 | 1500mm*1500mm | 1 | 套 |
| 10 | 活性炭装置 | 1700 *1000 *1100mm | 1 | 套 |
| 11 | 电控系统 | 400mm*300mm | 1 | 套 |
| 12 | 机械 | 吊机 | 1 | 次 |
| 13 | 安装 | 安装、调试 3 人 3天 | 3 | 人 |

（五）排污许可证实验室废气污染物排放处理标准

| 检测类型 | 排放口 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（10号楼楼顶） | 非甲烷总烃 | 120mg/Nm3 | 14 |
|  |  | 二甲苯 | 70mg/Nm3 | 1.4 |
|  |  | 氯化氢 | 100mg/Nm3 | 0.36 |

- 商务要求：

1、日期要求：成交供应商10日内完成安装。

2、交货地点：南方医科大学中西医结合医院10号楼楼顶

3、售后服务：

（1）产品经科室清点验收合格之日起，成交供应商须提供各产品在其质保期内质保服务，所配送的产品保质期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，费用包含在本项目报价内。

（2）在质量保质期内，如产品非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额包换或退换（3个工作日内完成）、包正常使用，费用包含在本项目报价内。如确属采购人的人为原因损坏，亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交供应商的成本。

（3）在供货服务期内，如出现采购人的需求科室对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。

（4）支付方式：安装调试完成，出具废气检测合格报告并验收后，乙方开具全额发票，30个工作日内甲方向乙方支付100%安装款。

（5）履约保证金​：乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同总价款5%（即人民币XXX元，大写：XXX元整）作为履约保证金。​若乙方完全履行本合同义务，一年内无重大质量问题，甲方无息退还履约保证金。

- 其他要求：

1.所购入的货物必须是全新（原装）正品，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求和国家有关标准。

2.所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应批次的合格检验证明。

3.投标货物必须各项技术指标完全符合国家有关标准及产品出厂标准。