南方医科大学中西医结合医院应急发电机建设设计项目采购需求书

1、 报价单位资格要求
1.1 参选人须具备国内独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照。
1.2 参选人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质，或电力行业工程设计乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质（含电气专业）。
1.3 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供《资格声明函》。
1.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《资格声明函》。
1.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《资格声明函》。
1.7 在广东政府采购智慧云平台电子卖场、广东省网上中介服务超市等政府采购平台已经备案。
1.8 近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项同类应急电源或发电机组设计项目业绩。
2、 项目概述
2.1 项目背景
南方医科大学中西医结合医院（以下简称“采购人”）作为重要电力用户，根据供电部门关于医院重要电力用户应急电源配置的相关要求，为保障医院在突发停电情况下的应急供电能力，确保医疗业务连续运行和患者生命安全，现拟对现有应急发电机系统进行升级改造，新建一台1600KW应急柴油发电机组。
2.2 项目目标
本次设计项目旨在完成应急发电机系统建设的全套工程设计工作，确保设计方案满足以下目标：
2.2.1 可靠性：应急发电系统应能在市电中断后快速自启动并投入运行，保障医院重要负荷的应急供电；
2.2.2 合规性：设计须符合国家及行业相关规范标准，并通过相关部门审批；
2.2.3 经济性：方案应技术先进、经济适用，合理控制投资概算；
2.2.4 可实施性：设计深度须满足后续施工和设备采购要求。
2.3 项目范围
本次采购为设计服务类采购，具体范围如下：
2.3.1 现场勘察	对医院10号楼、12号楼相关配电房及10号楼北侧空地等进行实地勘测
2.3.2 方案设计	编制项目实施方案，明确技术路线和设备选型
2.3.3 施工图设计	绘制全套施工图纸，包括设备布置图、电缆敷设路径图、基础施工图等
2.3.4 投资概算编制	编制项目投资概算，作为后续采购预算依据
2.3.5 后续技术支持	在采购阶段、施工及竣工验收阶段提供必要的技术支持和咨询服务
3、 技术要求
3.1 总体原则
3.1.1 合规性原则：设计须符合《民用建筑电气设计标准》GB51348、《20KV及以下变电所设计规范》《建筑设计防火规范》等国家及行业现行规范标准。
3.1.2 安全性原则：发电机组与市电系统须设置可靠的防止并列运行联锁装置，防止反送电事故。
3.1.3 先进性原则：优先选用技术先进、节能环保的定型产品，不得采用国家明令淘汰的产品。
3.1.4 兼容性原则：设计方案须充分考虑医院现有配电设施现状，确保新老系统无缝对接。
3.1.5 前瞻性原则：设计应远近结合，兼顾医院长远发展需求。
3.2 设计内容与要求
3.2.1 发电机容量及配置
根据医院10号楼一楼两个低压配电房内5排低压柜以及12号楼一楼低压配电房的应急供电需求，配置1台1600kW柴油发电机组，设计须完成以下工作：
（1）对医院各区域一级负荷中的重要负荷进行综合分析，核算发电机容量配置的合理性；
（2）确定发电机组的安装位置（10号楼北侧空地），统筹考虑设备放置、检修通道、基础支撑、噪音防护等因素；
（3）设计机组与各低压配电房的供电接入方案。
3.2.2 设计关键控制点
(1)自启动要求：应急发电机组应具备自动启动功能，市电中断后应在30s内供电。
(2)防并列联锁：机组电源不得与市电并列运行，须设置防止误并网的联锁装置。
(3)噪声控制：机房设计应采取机组消声及机房隔声综合治理措施，环境噪声应符合《声环境质量标准》GB3096要求。
3.2.3 设计依据标准
设计须遵循但不限于以下规范标准：
	1
	GB51348-2019
	《民用建筑电气设计标准》

	2
	GB50053
	《20KV及以下变电所设计规范》

	3
	GB50016
	《建筑设计防火规范》

	4
	GB/T 50065
	《交流电气装置的接地设计规范》

	5
	GB3096
	《声环境质量标准》

	6
	T/CES 123-2022
	《特殊环境应急电源柴油发电系统通用技术规范》


3.2.4 设计深度要求
设计文件深度须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，具体包括：
（一）设计说明
设计依据、设计原则、工程概况
负荷计算及发电机容量选型依据
系统接线方案说明
主要设备技术参数要求
电缆选型及敷设方式说明
接地系统方案说明
噪声治理、环保措施说明
（二）设计图纸
应急电源总平面布置图（含发电机位置、电缆路径）
发电机基础施工图
供配电系统接线图
各配电房接入改造施工图
电缆敷设路径图
设备布置及安装大样图
其他必要的详图
（三）投资概算
编制项目投资概算书
设备费、安装工程费、其他费用分类明细
（四）施工蓝图
提交加盖出图章的施工蓝图6套
4、 商务要求
4.1 交付物要求
	项目实施方案
	3份
	纸质+电子版

	施工图设计图纸
	4套
	纸质蓝图+CAD源文件

	投资概算书
	3份
	纸质+电子版

	全部设计文件电子版（含说明、图纸、概算）
	1份
	U盘/光盘


图纸电子文件格式为DWG格式，文本为DOC格式。全部设计文件的知识产权归采购人所有，所有资料可在后续设计中使用和共享，但不用于其他项目。
4.2 交付进度与里程碑
	阶段
	时间节点
	交付内容

	现场勘察
	合同签订后3日内
	完成现场勘察并提交勘察确认单

	初步方案
	合同签订后10日内
	提交项目实施方案及投资概算初稿

	施工图设计
	初步方案确认后10日内
	提交全套施工图设计文件

	终审交付
	施工图评审通过后5日内
	提交全部正式设计文件


4.3 售后服务与技术支持
1.设计交底：设计单位须在施工前进行设计交底，对施工图纸进行详细说明和答疑。
2.	施工配合：在施工及设备采购阶段，须提供必要的技术支持服务，包括设计变更、图纸修改等。
3.	验收配合：配合采购人完成项目竣工验收相关技术工作。





5、 报名及提交要求
5.1 报名时间及地点
1.时间：2026年8月10日，上午10:00至医院报名及看现场（行政楼一楼）
2.地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院
3.需提交资格条件的报名材料，纸质版报名材料盖章当天交，电子版盖章扫描件发邮箱
5.2 方案及报价提交
[bookmark: _GoBack]1.截止时间：2026年8月12日前
2.提交方式：纸质盖章文件快递或送至医院，盖章扫描件电子版发邮箱
3.邮寄地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院行政楼二楼225
4.邮箱：3828849568@qq.com
5.3 联系方式
联系人：李小峻
联系电话：020-61650552

