药学部消防栓系统建设项目需求书

一、项目概况

- 使用单位：南方医科大学中西医结合医院药学部

- 项目地点：医院 18 号楼药学部区域

- 项目名称：18 号楼药学部消防栓系统建设工程

- 项目背景 药学部 18 号楼室内未设置消火栓，无法满足现行《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》相关消防安全要求，存在火灾安全隐患。为完善区域消防供水体系、补齐消防设施配置、保障药学库房、办公区域消防安全，现开展消防栓系统新增施工，增设消火栓点位、配套完善管道连接件及消防配套器材。

二、项目实施范围及物资需求清单

本次改造包含管材、管件、新增消火栓成套设备、消防报警按钮、管道固定配件等全部物资供货、安装、调试工作，具体物资规格、数量需求如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 148 | 热浸镀锌无缝钢管，符合消防给水管道标准，壁厚满足室内消火栓供水承压要求，防腐层均匀无破损，适配消防给水主管铺设 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 72 | 热浸镀锌钢管，用于消火栓分支管路，耐水压、防锈耐腐蚀，配套法兰、丝扣连接施工 |
| 3 | 机械三通 | DN65 | 个 | 18 | 沟槽式机械三通，材质球墨铸铁，适配 DN100 主管分出 DN65 支管，密封垫圈耐水、耐压，满足消防管道开孔分支施工 |
| 4 | 消防栓按钮 | / | 个 | 6 | 室内消火栓专用启泵按钮，配套报警接线功能，可联动消防水泵，符合消防报警设备检测标准 |
| 5 | 成套消火栓（新增） | 含水带、水枪、卷盘 | 套 | 6 | 标准室内消火栓成套套装，包含消火栓箱体、消火栓栓头、消防水带、直流喷雾水枪、自救软管卷盘，配件齐全，通过消防 3C 认证 |
| 6 | 65U 型码 | / | 套 | 18 | 管道固定 U 型管卡，适配 DN65 镀锌钢管，含膨胀螺栓、减震垫片，用于分支管道吊装固定 |
| 7 | 100U 型码 | / | 只 | 25 | 重型 U 型管卡，适配 DN100 主管道，防腐防锈，承重达标，满足长距离主管架空安装固定需求 |

三、施工工作需求

- 管道拆除：拆除现场原有老化破损消防镀锌管路，清理废弃管材、废旧配件，施工垃圾统一清运离场，保持药学部环境整洁，避免药品、物资污染。

- 管道敷设安装

  - 按现场消防管路走向铺设 DN100 主管道、DN65 分支管道，管道排布横平竖直，预留检修空间；

  - 使用机械三通完成主管分支开孔连接，所有管道接口密封严实，无渗漏隐患；

  - 采用对应规格 U 型码完成全段管道固定，吊架间距符合消防管道安装规范，管道无晃动、下坠。

- 消火栓点位增设：按消防安全布局新增 6 套完整消火栓点位，箱体安装牢固、高度规范，水带、水枪、卷盘摆放规整，操作便捷。

- 报警系统配套：同步安装消火栓启泵按钮，完成线路接驳、联动测试，确保按钮可正常触发消防泵房水泵报警信号。

- 水压试压调试：全部管路安装完成后开展分段水压强度试验、严密性试验，试压压力满足规范标准，全程无渗水、滴水；试压合格后冲洗管道，保障供水通畅。

- 收尾验收：整理施工图纸、产品合格证、消防检测报告等全套资料，配合保卫科、药学部完成现场竣工验收，整改验收提出的全部问题。

四、物资技术标准要求

- 所有消防管材、消火栓成套设备、报警器材必须具备国家消防产品 3C 强制认证证书，提供产品合格证、出厂检测报告，进场前交由院方验收查验。

- 镀锌钢管统一采用热浸镀锌工艺，内外壁镀锌层完整，不得存在起皮、锈蚀、裂纹，管材壁厚符合 GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》要求。

- 管件、管卡等金属配件均做防腐防锈处理，橡胶密封件耐水、耐老化，长期使用无开裂漏水风险。

- 成套消火栓水带承压、水枪喷射距离、软管卷盘长度满足室内防火场所消防扑救使用需求。

五、安全管理需求

- 施工单位进场前提交施工方案、动火作业审批资料，严格遵守医院消防安全、药学库房管理规定，施工期间落实动火监护、防火防护措施。

- 施工时段避开药学部药品收发、调配高峰，做好现场围挡、成品保护，不得损坏院内药品、设备、墙体、管线。

- 施工人员持证上岗（电工、管道工、消防施工操作证），全程规范作业，杜绝高空坠物、管道漏水浸泡物资等安全事故。

六、交付与验收要求

- 交付成果：全部改造安装完工、试压合格，提交竣工图纸、所有设备管材资质文件、试压记录、竣工清单一式两份。

- 联合验收：由医院保卫科、药学部、后勤管理科共同开展现场验收，核对物资数量、安装质量、水压功能、报警联动功能，全部达标后方可完成项目移交。

- 质保要求：项目整体完工后提供不少于 1 年免费质保期，质保期内出现管道渗漏、配件损坏、设备故障，施工方 24 小时内到场免费维修更换。

七、其他说明

本需求书为药学部 18 号楼消防栓建设项目采购、施工、验收唯一依据，承接单位需严格按照清单物资规格、施工标准、安全要求完成全部工作，不得擅自缩减材料规格、减少施工工序、降低产品消防标准。