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[bookmark: 一项目概况]一、项目概况
1. 项目名称：中西医5号楼消防管网改造工程
1. 项目地点：[广州市海珠区石榴岗路13号]
1. 招标范围：本项目涵盖中西医5号楼消防喷淋系统与室内消防栓系统的全面改造，包括旧管网拆除、新管道及设备安装、系统调试、验收及质保期内的维保服务。
1. 工期要求：[150天]
[bookmark: 二招标内容及技术要求]二、招标内容及技术要求
投标人需严格按照以下清单内容及国家现行消防技术规范进行施工。
1. 消防喷淋系统改造
· 管道工程：
· DN150镀锌钢管：约112.45米。包含管件制作安装、支吊架制作安装、除锈刷油、管网冲洗及水压试验。
· DN100镀锌钢管：约105米。包含管件制作安装、支吊架制作安装、除锈刷油、管网冲洗及水压试验。
· 施工要求：需综合考虑在砖墙、混凝土及各类砌体上的凿槽、刨沟及修补工作。
· 阀门及组件：
· 湿式报警阀：维修1套（含安装、调试）。
· 闸阀/信号阀：DN100喷淋闸阀8个，DN150喷淋闸阀5个，DN100喷淋信号闸阀（沟槽连接）4个，DN100普通喷淋闸阀（沟槽连接）4个。
· 功能阀门：DN100软接阀8个，DN100止回阀4个，DN100过滤活塞式安全泄压阀4个，DN150电动阀5个，DN20全铜自动排气阀4个。
· 仪表：触点压力表1.6（3个），普通压力表1.6（3个）。
· 其他配件：
· 异径管：偏心异径管DN100（26个），同心异径管DN50（23个）。
· 过滤器/防止器：Y型过滤器DN50（2个），不锈钢旋流防止器DN150（6个）。
· 末端及接合器：减压孔板DN100（6个），消防水泵接合器DN100 SQD（4套），水流指示器DN100（4套）。
· 电气工程：
· 配线ZR-KVV-10X10mm²（80米），主电缆线ZR-RVVP-2X1.6mm²（23米），含接线端子制作及系统调试。
2. 消防栓系统改造
· 管道工程：
· DN150镀锌钢管：约173.78米。
· DN100镀锌钢管：约113.56米。
· 施工要求：同喷淋系统，包含支架制作、防腐处理及孔洞修补。
· 阀门及接头：
· 闸阀：DN65消防栓闸阀38个，DN100消防栓闸阀32个，DN150法兰闸阀6个。
· 软接头：可曲挠橡胶接头DN100（12个），DN50（8个）。
· 栓体及配件：
· 消防栓维修：42套（含前后座维修，更换单栓头DN65普通型带卷盘）。
· 套管：刚性防水套管制作安装DN150（2个），含凿孔洞及修补。
[bookmark: 三商务及资质要求]三、商务及资质要求
1. 资质要求：投标人须具备独立的法人资格，拥有有效的营业执照，且具备消防设施工程专业承包资质（二级及以上）及有效的安全生产许可证。
1. 项目经理：拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目。
1. 报价方式：
· 本项目采用固定单价或总价包干方式（具体以招标文件为准）。
· 报价应包含材料费、人工费、机械费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、验收费、税金及售后服务费等所有费用。
[bookmark: 四施工及验收标准]四、施工及验收标准
1. 施工规范：必须严格遵守《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）等国家现行标准。
1. 调试与验收：
· 施工完成后，中标人需配合建设单位进行水压试验、泄漏试验及联动调试。
· 必须确保系统通过当地消防主管部门或第三方检测机构的验收，并出具合格报告。
1. 安全文明施工：施工期间需做好现场安全防护，特别是涉及医院环境（中西医5号楼），需严格控制噪音和粉尘，避免影响医院正常运营。
[bookmark: 五售后服务]五、售后服务
1. 质保期：工程竣工验收合格之日起，提供不少于2年的免费质量保修服务。
1. 响应时间：质保期内如遇故障，中标人需在接到通知后[例如：2小时]内到达现场进行维修。
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